## Лист1
Данные по качеству распределительной сети г. Минска (среднее значение за февраль 2016 года)
район | адрес | Общее микробное число,число КОЕ в1см3 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100см3 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100см3 | Запах, баллы (20°С/60°С) | Привкус, баллы | Остаточный хлор, мг/дм3 | Цветность, градусы | Мутность, мг/дм3 | Железо Fe (суммарно), мг/дм3 | Нитраты NO3-, мг/дм3 | Хлориды Cl-, мг/дм3 | Жесткость, °Ж | Окисляемость, мгО/дм3
| ПДК по СанПиН 10-124 РБ99 | 50 | отсутсвие | отсутсвие | 2 | 2 | не нормируется в распредели-тельной сети | 20 | 1.5 | 0.3 | 45 | 350 | 7 | 5
перв | РПНС Зеленый Луг ул.Карбышева,9/2 | 0.25 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 4.5 | 0.175 |  | 9.1 | 21.2 | 4.3 | 0.6
перв | РПНС Филимонова ул.Филимонова,53а | 0.25 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 6.5 | 0.175 |  | 9.5 | 22.8 | 4.8 | 0.8
сов | РПНС Кульман ул.Кульман,65а | 0.5 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.75 | 0.2 |  | 8.4 | 15.6 | 4.8 | 0.8
сов | РПНС Некрасова ул.Беды,19а | 0.5 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 4.75 | 0.225 |  | 7.5 | 12.9 | 4.8 | 0.7
сов | РПНС Цнянская ул.Цнянская,14 | 0.5 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 4.5 | 0.25 |  | 7.5 | 13.6 | 5 | 0.6
окт | РПНС Аэродромная ул.Жуковского,10 к.3 | 0.8 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 6.2 | 0.48 |  | 1.4 | 13.7 | 4.9 | 1.2
окт | РПНС Курасовщина-1 ул.Корженевского, 4б | 0.8 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5 | 0.28 |  | 1 | 14.1 | 5.3 | 1.1
окт | РПНС Курасовщина-3 ул.Кижеватова, 60а | 0.6 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5.4 | 0.3 |  | 1.3 | 13.6 | 4.9 | 1.2
моск | РПНС Дружба ул.Н.Орды,20 | 0.5 | отс | отс | 2/1 хлор | 0 | 0.725 | 5.75 | 0.375 |  | 3.3 | 11.6 | 4.6 | 4.8
фрунз | РПНС Запад ул.Одинцова,12а | 0.86207 | отс | отс | 2/1 хлор | 0 | 0.81931 | 9 | 0.37586 |  | 3.3172 | 12.7345 | 4.7 | 4.1724
фрунз | РПНС Каменная горка ул.Неманская,22 | 0.75 | отс | отс | 2/1 хлор | 0 | 0.8225 | 9 | 0.325 |  | 3.9 | 13.5 | 4.1 | 4.7
фрунз | РПНС Красный бор ул.Одинцова,105в | 0.75 | отс | отс | 2/1 хлор | 0 | 0.7575 | 8.5 | 0.35 |  | 4.3 | 12.8 | 3.8 | 4.1
фрунз | РПНС Кунцевщина ул.Лещинского,21а | 0.75 | отс | отс | 2/1 хлор | 0 | 0.86 | 8.5 | 0.3 |  | 4 | 12.4 | 3.7 | 4.5
центр | РПНС Веснянка пр.Победителей, 87 | 0.2 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.6 | 0.22 |  | 30 | 23 | 5.1 | 0.8
центр | РПНС Танковая ул.М.Танка,22 | 1 | отс | отс | 1/0 хлор | 0 | 0.285 | 7.2 | 0.38 |  | 22.8 | 21.6 | 4.8 | 1.9
зав | РПНС Ангарская-2 ул.Байкальская,41 | 0 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.5 | 0.15 | <0,1 | 3.1 | 10.8 | 5.1 | 0.9
зав | РПНС Ангарская-3 ул.Герасименко,49а | 0.75 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.5 | 0.25 | <0,1 | 3.1 | 9.7 | 3.7 | 0.8
зав | РПНС Шабаны ул.Бачило,22 | 0 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.75 | 0.2 | <0,1 | 4.1 | 11.8 | 3.3 | 0.9
лен | РПНС Лошица ул. Сырокомли, 11 | 0 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5.5 | 0.3 | <0,1 | 1.6 | 13.2 | 4.9 | 1.2
лен | РПНС Серебрянка пр.Рокоссовского,12/2 | 0.24138 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5.6897 | 0.28966 | <0,1 | 1.2966 | 13.331 | 5.1 | 1.3586
парт | н/ст II-го подъема в/з Дражня (ул. Солтыса) | 0.24138 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5.1724 | 0.28276 | <0,1 | 2.8 | 10.6 | 5.1 | 0.9
| н/ст Уручье | 0.083333 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 3.5833 | 0.23333 | <0,1 | 7.5 | 18.6 | 3.8 | 0.6
парт | ЛПНС Степянка | 0.75 | отс | отс | 0/0 | 0 |  | 5.75 | 0.35 | <0,1 | 3.4 | 13.7 | 4 | 0.8